Leistungsbeschreibung zu Angebot

MONO-Zwischenflanschschieber als Schieber mit Elektroantrieb

Optional mit bauseitigem Losflansch auch als Endschieber nutzbar

Nennweite DN 50 - 300

Type MONO / DN / EA / K3(K1) / PN 10 / GGG / V2A / NBR / Cr / V2A

einseitig bevorzugte Druckrichtung

PS =   bar

Rückdichte =   bar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN 2501 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20

nach außen hermetisch geschlossenes

Monoblockgehäuse aus GGG 40, (Durchfluss molchbar)

nicht austretende, im Gehäuse vollkommen eingekammerte, rundum

stirnseitig angespitzte Schieberscheibe aus Ws.-Nr. 1.4301,

Abdichtung im Durchfluss durch einen O-Ring aus NBR,

Spindelmutter aus MS 58

Wellenabdichtung durch O-Ring aus NBR,- nach außen gasdicht,

steigende Spindel aus Ws.Nr. 1.4104

mit Bügel aus Stahl

mit Edelstahl-Blechabdeckung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

mit direkt aufgebautem AUMA Stellantrieb

Drehantriebe für Steuerbetrieb

Typ SA 07.2 – SA 16.2 – F – A 45 – 400V / 50Hz

Ausführung nach Schaltplan TPA 00R1AA-101-000

•	Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15 min

•	Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis 180 1/min

•	Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Thermoschalter

•	Motor ohne Klemmenkasten, Anschluss intern über Steckverbinder

•	Zählrollen-Wegschaltung ohne Hilfsspannung für Endlagen ZU/AUF

•	Abschaltmoment ohne Hilfsspannung für Schließ- und Öffnungsrichtung an kalibrierter Drehmomentskala stufenlos einstellbar und in daNm direkt ablesbar

•	Mechanischer Blinkgeber zur Laufanzeige

•	Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum

•	bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad für manuellen Betrieb

•	Armaturenanschluss nach EN ISO 5210

•	Verbindung Antrieb – externe Steuerung über Steckverbinder

•	zulässige Umgebungstemperatur –30 °C bis +70 °C, Schutzart IP 68, Korrosionsschutz KS

•	Decklack: Zweifach Pulverbeschichtung, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 7037)

Optionen:

•	Korrosionsschutz KX für Aufstellung in stark belasteter Atmosphäre

•	Doppelschalter galvanisch getrennt (Tandemschalter, je zwei Öffner- und Schließerkontakte)

•	Zwischenstellungsschalter (DUO-Schalter) getrennt für AUF und ZU

•	kontinuierliche, mechanische Stellungsanzeige

•	Elektronischer Stellungsferngeber 0/4...20mA in Verbindung mit Untersetzungsgetriebe

•	Steuerung AUMA MATIC AM oder AUMATIC AC (s. gesonderte Ausschreibungstexte)

Weitere Optionen auf Anfrage

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 my

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

MONO-Zwischenflanschschieber als Schieber mit Handrad

Optional mit bauseitigem Losflansch auch als Endschieber nutzbar

Nennweite DN 50 - 300

Type MONO / DN / HAB / K3(K1) / PN 10 / GGG / V2A / NBR / Cr / V2A

einseitig bevorzugte Druckrichtung

PS =   bar

Rückdichte =   bar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN 2501 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20

nach außen hermetisch geschlossenes

Monoblockgehäuse aus GGG 40, (Durchfluss molchbar)

nicht austretende, im Gehäuse vollkommen eingekammerte, rundum

stirnseitig angespitzte Schieberscheibe aus Ws.-Nr. 1.4301,

Abdichtung im Durchfluss durch einen O-Ring aus NBR,

an der Schieberscheibe ist ein Hülsrohr aus Ws.Nr. 1.4301 befestigt,

mit außenliegender Spindelmutter aus MS 58

Wellenabdichtung durch O-Ring aus NBR,- nach außen gasdicht,

innenliegende nichtsteigende Spindel aus Ws.Nr. 1.4104

mit Bügel aus Stahl

und Handrad aus GAl,

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 my

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

MONO-Zwischenflanschschieber als Schieber mit Handhebel und direkt aufgebauter Rohrsäule

Optional mit bauseitigem Losflansch auch als Endschieber nutzbar

Nennweite DN 50 - 300

Type MONO / DN / HEA / K3(K1) / PN 10 / GGG / V2A / NBR / Cr / V2A

einseitig bevorzugte Druckrichtung

PS =   bar

Rückdichte=   bar (bei DN 250 und 300  0 bar)

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN 2501 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20

nach außen hermetisch geschlossenes

Monoblockgehäuse aus GGG 40, (Durchfluss molchbar)

nicht austretende, im Gehäuse vollkommen eingekammerte, rundum

stirnseitig angespitzte Schieberscheibe aus Ws.-Nr. 1.4301,

Abdichtung im Durchfluss durch einen O-Ring aus NBR,

an der Schieberscheibe ist ein Hülsrohr aus Ws.Nr. 1.4301 befestigt,

Wellenabdichtung durch O-Ring aus NBR,- nach außen gasdicht,

innenliegende Zugstange aus Ws.Nr. 1.4104

direkt aufgebaute Rohrsäule aus Ws.-Nr. 1.4301,

Maß Rohrachse bis Mitte Anlenkung Handhebel L = ___ mm

Mit Rohrschelle für max. Wandabstand 250 mm aus Ws.-Nr. 1.4301

Handhebel und Gelenkarm aus Stahl / Edelstahl 1.4301 od. 1.4571

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 my

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

MONO-Zwischenflanschschieber als Schieber mit Bedienungsvierkant und direkt aufgebauter Rohrsäule

Optional mit bauseitigem Losflansch auch als Endschieber nutzbar

Nennweite DN 50 - 300

Type MONO / DN / VKB / K3(K1) / PN 10 / GGG / V2A / NBR / Cr / V2A

einseitig bevorzugte Druckrichtung

PS =   bar

Rückdichte=   bar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN 2501 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20

nach außen hermetisch geschlossenes

Monoblockgehäuse aus GGG 40, (Durchfluss molchbar)

nicht austretende, im Gehäuse vollkommen eingekammerte, rundum

stirnseitig angespitzte Schieberscheibe aus Ws.-Nr. 1.4301,

Abdichtung im Durchfluss durch einen O-Ring aus NBR,

an der Schieberscheibe ist ein Hülsrohr aus Ws.Nr. 1.4301 befestigt,

mit außenliegender Spindelmutter aus MS 58

Wellenabdichtung durch O-Ring aus NBR,- nach außen gasdicht,

innenliegende nichtsteigende Spindel aus Ws.Nr. 1.4104

direkt aufgebaute Rohrsäule aus Ws.-Nr. 1.4301,

Rohrachse bis Oberkante 4kt. = … mm

Mit Rohrschelle für max. Wandabstand 250 mm aus Ws.-Nr. 1.4301

Bedienungsvierkant aus GAl,

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 my

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!