Leistungsbeschreibung zu Angebot

### Vollflanschschieber als Handradschieber

als Zwischenflansch- und Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 40 - 400

Type DUO / DN / HAB / K1 / PN 10 / GG (St) / V2A / NBR / Cr / St

beidseitig druckdicht

DN 50 – 250 	BD max. 10,0 bar

DN 300 350	BD max. 8,0 bar

DN 400		BD max. 6,0 bar

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (EN-GJL-250) oder Stahl (S 355Jo), (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4301)

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar)

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104

Spindelmutter aus Ms 58

Bügel aus Stahl

Handrad aus GAl

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 µm

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

bei Dichtsätzen aus PTFE kann durch die Beschaffenheit

und Konsistenz der Dichtungsqualität, sowie der

konstruktionsbedingten Ausführung, die Dichtigkeit

im Betrieb nicht gewährleistet werden.)

### Vollflanschschieber als Handradschieber mit Getriebe

als Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 500 - 2000

Type DUO / INA / DN / HAB / K1 / PN 10 / GG / V2A / NBR / Cr / St

beidseitig druckdicht

BD max.    bar

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus Ws.-Nr. 1.4301

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR von außen nachstellbar

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104

Spindelmutter aus Ms 58

Säulenaufbau aus Stahl

Ab DN 700 geschl. Kegelradgetriebe aus GG,

seitl. Handrad aus GAl,

Korrosionsschutz

Gehäuse, Säulen und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 µm

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

DN 500 – 600							ab DN 700

Handrad direkt aufgebaut	mit aufgebautem Kegelradgetriebe und seitl. Handrad

### Vollflanschschieber als Elektroschieber

als Zwischenflansch- und Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 40 - 400

Type DUO / DN / EA / K1 / PN 10 / GG (St) / V2A / NBR / Cr / St

beidseitig druckdicht

BD max. … bar

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (EN-GJL-250) oder Stahl (S 355Jo), (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4301)

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar)

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

steigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104

Spindelmutter aus Ms 58

Bügel aus Stahl

mit Edelstahl-Blechabdeckung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

mit direkt aufgebautem AUMA Stellantrieb

Drehantriebe für Steuerbetrieb

Typ SA 07.2 – SA 16.2 – F – A 45 – 400V / 50Hz

Ausführung nach Schaltplan TPA 00R1AA-101-000

- Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15 min

- Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis 180 1/min

- Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Thermoschalter

- Motor ohne Klemmenkasten, Anschluss intern über Steckverbinder

- Zählrollen-Wegschaltung ohne Hilfsspannung für Endlagen ZU/AUF

- Abschaltmoment ohne Hilfsspannung für Schließ- und Öffnungsrichtung an kalibrierter Drehmomentskala stufenlos einstellbar und in daNm direkt ablesbar

- Mechanischer Blinkgeber zur Laufanzeige

- Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum

- bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad für manuellen Betrieb

- Armaturenanschluss nach EN ISO 5210

- Verbindung Antrieb – externe Steuerung über Steckverbinder

- zulässige Umgebungstemperatur –30 °C bis +70 °C, Schutzart IP 68, Korrosionsschutz KS

- Decklack: Zweifach Pulverbeschichtung, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 7037)

Optionen:

- Korrosionsschutz KX für Aufstellung in stark belasteter Atmosphäre

- Doppelschalter galvanisch getrennt (Tandemschalter, je zwei Öffner- und Schließerkontakte)

- Zwischenstellungsschalter (DUO-Schalter) getrennt für AUF und ZU

- kontinuierliche, mechanische Stellungsanzeige

- Elektronischer Stellungsferngeber 0/4...20mA in Verbindung mit Untersetzungsgetriebe

- Steuerung AUMA MATIC AM oder AUMATIC AC (s. gesonderte Ausschreibungstexte)

Weitere Optionen auf Anfrage

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 ( blau )

Schichtstärke 150 µm

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

bei Dichtsätzen aus PTFE kann durch die Beschaffenheit und Konsistenz der Dichtungsqualität, sowie der konstruktionsbedingten Ausführung, die Dichtigkeit im Betrieb nicht gewährleistet werden.)

### Vollflanschschieber als Zylinderschieber mit Pneumatikantrieb

als Zwischenflansch- und Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 100 - 300

Type DUO / DN / ZAP / K1 / PN 10 / GG / V4A / NBR / Cr / St

beidseitig druckdicht

DN 100 - 125 	BD max. 4,0 bar	Zylinder-ø 100 mm

DN 150		BD max. 4,0 bar	Zylinder-ø 125 mm

DN 200		BD max. 4,0 bar	Zylinder-ø 160 mm

DN 250		BD max. 2,5 bar	Zylinder-ø 160 mm

DN 300		BD max. 2,5 bar	Zylinder-ø 200 mm

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (EN-GJL-250), (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4571)

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar)

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

Kolbenstange aus rostfreiem Chromstahl

Gabelstück aus rostfreiem Chromstahl (1.4104)

Bügel aus Stahl

mit Edelstahl-Blechabdeckung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

mit doppeltwirkendem Pneumatikzylinder,

Fabrikat JOYNER, (ø siehe oben)

ausgelegt für Steuerdruck MD = min. 6 bar,

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 my

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

### Vollflanschschieber mit Handhebel und aufgebauter Rohrsäule

als Zwischenflansch- und Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 50 - 200

Type DUO / DN / HEA / K1 / PN 10 / GG (St) / V2A / NBR / Cr / St

beidseitig druckdicht

DN 50 – 80 	BD max. 6,0 bar

DN 100 150	BD max. 3,0 bar

DN 200		BD max. 2,0 bar

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (EN-GJL-250) oder Stahl (S 355Jo), (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4301)

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar)

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

Zugstange aus Ws.-Nr. 1.4104

Bügel aus Stahl

Mit aufgebauter Rohrsäule aus Ws.-Nr. 1.4301 / 1.4571

Maß Rohrachse bis Mitte Anlenkung Handhebel L = ___ mm

Handhebel und Gelenkarm aus Stahl / Edelstahl 1.4301 od. 1.4571

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 µm

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

Bei Hebelschieber DN 250 oder 300 empfehlen wir den Einsatz unserer MONO-Schieber

### Vollflanschschieber mit Bedienungsvierkant und aufgebauter Rohrsäule

als Zwischenflansch- und Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 40 - 400

Type DUO / DN / VKB / K1 / PN 10 / GG (St) / V2A / NBR / Cr / St

beidseitig druckdicht

DN 50 – 250 	BD max. 10,0 bar

DN 300 350	BD max. 8,0 bar

DN 400		BD max. 6,0 bar

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (EN-GJL-250) oder Stahl (S 355Jo), (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4301)

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar)

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104

Spindelmutter aus Ms 58

Bügel aus Stahl

Mit aufgebauter Rohrsäule aus Ws.-Nr. 1.4301 / 1.4571

Maß Rohrachse bis Oberkante 4kt. = ___ mm

Bedienungsvierkant aus GAl

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 µm

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

bei Dichtsätzen aus PTFE kann durch die Beschaffenheit und Konsistenz der Dichtungsqualität, sowie der konstruktionsbedingten Ausführung, die Dichtigkeit im Betrieb nicht gewährleistet werden.)

### Vollflanschschieber als Zylinderschieber mit Hydraulikantrieb

als Zwischenflansch- und Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 50 - 400

Type DUO / DN / ZAH / K1 / PN 10 / GG / V4A / NBR / Cr / St

beidseitig druckdicht

BD max.    bar

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (EN-GJL-250) oder Stahl (S 355Jo), (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4571)

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar)

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

Kolbenstange aus rostfreiem Chromstahl

Gabelstück aus rostfreiem Chromstahl (1.4104)

Bügel aus Stahl

mit Edelstahl-Blechabdeckung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder,

Fabrikat: ASK

Typ: ___

Kolbendurchmesser 	___ mm

Stangendurchmesser 	___ mm

Hub 			___ mm

Steuerdruck 		120 bar

Betriebsdruck pmax 	210 bar

VA- Kolbenstange

mit Kopfflansch 		ø ___ Loch

Lochkreis 		ø ___ mm

Zentrierung 		ø ___ e8 mm

Gewinde an der Kolbenstange ___

ohne Endlagendämpfung

ohne Abfrage

Doppeltwirkend

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 my

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

bei Dichtsätzen aus PTFE kann durch die Beschaffenheit und Konsistenz der Dichtungsqualität, sowie der konstruktionsbedingten Ausführung, die Dichtigkeit im Betrieb nicht gewährleistet werden.)

### Vollflanschschieber mit aufgebauter Rohrsäule

als Zwischenflansch- und Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 300

Type DUO / DN 300 / VKB / K1 / PN 10 / GG / V2A / NBR / Cr / St

(Standardausführung für Abwasser / bei abweichenden Medien bitte Werkstoffe erfragen)

beidseitig druckdicht

BD max.8,0 mbar

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (EN-GJL-250), (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4301)

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar)

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104

Spindelmutter aus Ms 58

Bügel aus Stahl

Mit aufgebauter Rohrsäule aus Ws-Nr. 1.4301, in geteilter Ausführung (ab ca. 4 m Gesamtlänge)

(Rohrachse bis Oberkante Bedienungsvierkant: ca. 8,0 m)

Bedienung mit 4kt. aus G-Al

Inkl. Rohrschelle zum Abfangen der Rohrsäule an der Bauwerkswand (Wandabstand: … mm)

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 my

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!